ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЕКТ: етаж от сграда на  СУ ”Иван Вазов”, гр.Плевен”, ул.”Иван Вазов” №46

1. Въведение

За  СУ ”Иван Вазов”, гр.Плевен”, ул.”Иван Вазов” №46 е необходимо да бъде изградена и монтирана инверторна система за централна климатизация тип VRF  .

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В помещенията  няма монтирана климатична техника .

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| № | Вид СМР | мярка |  | количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VRVКЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НОВО КРИЛО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qохл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм | бр |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=57,8 kW, Qot.hom.=64,0 kW, Neл.=18,0 kW | бр |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкп. топлоизолация и укрепване | м |  | 52 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 60 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 65 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл.укрепване | м |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата | бр |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела | компл. |  | 1 |  |  |  |
| II | VRV КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СТАРО КРИЛО |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qoxл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм | бр |  | 18 |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=64,8 kW, Qot.hom.=72,0 kW, Neл. =20,0 kW | бр |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 60 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 80 |  |  |  |

| 17 | Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Доставка и монтаж на медна тръба ф19,05мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 10 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 10 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 45 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на медна тръба ф39,4мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 4 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата | бр | 34 |  |  |
| 23 | Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа | компл. | 1 |  |  |
| 24 | Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела | компл. | 1 |  |  |
| III | ОБЩИ СМР |  |  |  |  |
| 25 | Пробиване на вертикален отвор 150/100мм в стар тухлен зид 300 мм | бр. | 40 |  |  |
| 26 | Пробиване на хоризонтален отвор 200/100мм в стара стоманобетонова плоча 200 мм | бр. | 4 |  |  |
| 27 | Замонолитване на отвори 150/100мм в тухлени стени 300 мм, вкл. измазване и боядисване | бр. | 40 |  |  |
| 28 | Замонолитване на отвори 200/100 мм в бетонова плоча | бр. | 4 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на кабел-канали за монтаж в тях на тръбната мрежа, размери от аксонометриата | м | 290 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф25мм за дренаж на конденз | м | 100 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф50мм за дренаж на конденз | м | 170 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х10мм2, вкл. укрепване | м | 60 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х6мм2, вкл. укрепване | м | 20 |  |  |
| 34 | Изработка, доставка и монтаж на табло автоматика за управление на две VRV системи | бр | 1 |  |  |
| 35 | 72 часова проба на климатична VRV система | бр | 2 |  |  |

Забележка: Посоченото в техническа спецификация, съгласно таблицата, са технологии:

| Описание: | Наименование на технология |
| --- | --- |
| Климатична система с директно изпарение на фреона, с променлив дебит, т.е. в зависимост от нуждите на дадено вътрешно тяло се определя количеството на фреон. Това се извършва с наличието на терморегулиращ вентил във всяко тяло. | VRF система |
| Електрически пребразувател - регулира напрежението, електрическия ток и честотата | DC Inverter |
| Протокол за серийна комуникация в индустриална среда | CAN bus |
| Вид винил полимерен материал (поливинил хлорид). | PVC |
| Екструдиран пенополистирол | XPS |
| Конструкционен строителен материал от дървесни частици, свързани помежду си с водоустойчива смола под налягане и висока температура | Плоскости OSB |
| Двукомпонентен хладилен агент (Дифлуорометан и Пентафлуороетан) | Хладилен агент - R410A |

-------------------------------------------------------------------------

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ /СМР/

4.1. Монтажът е задължение на Изпълнителя и включва:

-  Доставка и пренасяне до мястото на монтажа;

-  Нивелация и монтаж на основата за вътрешното тяло;

-  Изработка на отвор за тръбен път в тухла или бетонна;

-  Нивелация и монтаж на стойката за външното тяло;

- Полагане на тръбен път между вътрешните тела и външното тяло - вкопан или външно монтиран пластмасов канал;

- Монтаж на вътрешното тяло върху основата, превръзване на тръбите, кабелите, изолация, отводняваща тръба  към вътрешното тяло, направа на пакет;

-  Бандажиране на пакета, вакуумиране и продухване на системата;

-  Възстановяване на замазките по фасадата и вътрешните стени на отворите на тръбно-кабелния сноп, както и запълване на отвора.;

-  Почистване, събиране и изхвърляне на отпадъците от монтажа;

-  Пуск на системата и обучение на персонала за работата с нея;

-  Попълване на гаранционната карта и други документи при нужда;

4.2. Допълнителни дейности, услуги и материали, свързани с доставката, монтажа и гаранционното обслужване на климатичната техника, предмет на тази обществена поръчка, които не са включени в т. 4.1, са за сметка на Изпълнителя.

4.3. В строежите се влагат само строителни материали, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, съгласно „Закона за техническите изисквания към продуктите”.

4.4. Изпълнителят е длъжен да спазва „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти с техническите спецификации”

4.5. Участниците трябва да докажат възможността си за изпълнение на обществената поръчка, че разполагат с необходимата техника, специалисти и организация за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи /СМР/.

4.6. Изпълняваните строително-монтажни работи /СМР/, следва да отговарят на нормативните изисквания и стандарти, съгласно действащото законодателство.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят на обществената поръчка, следва да обезпечи безопасността на работния процес, хигиената на труда и пожарната безопасност във всички етапи по време изпълнението на обекта.

5.1. При организиране и осъществяване на трудовия процес при изпълнение на поръчката да се спазва Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работа и работно и предпазно оборудване.

5.2. Изпълнителят и отговорните лица, които управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по: безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност /БХТПБ/ за отделните работни места, съгласно законовите разпоредби, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване.

Инструкциите по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност /БХТПБ/, се изработват във следния минимален обхват и съдържание:

- Правата, задълженията и отговорностите на лицата, ръководещи и управляващи трудовите процеси;

- Изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;

- Изискванията по БХТПБ преди започване, по време на и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата.;

- Изискванията по БХТПБ, на които трябва да отговарят ползваните машини и работното оборудване;

- Средствата за индивидуална защита, които следва да се ползват;

- Други изисквания, които са налагат от конкретните условия на работа;

- Правила, при принудително и аварийно преустановяване на работата;

- Мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа до лекарска помощ при злополука;

- Местата за поставяне на знаци за безопасност на труда и противопожарна  охрана, за описание на сигналите подавани с ръка, словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кран и повдигателни съоръжения.

- Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд на всички работници на обекта.

ЗАБРАНЯВА СЕ, допускането до работа на лица, които:

- Не са назначени в съответствие с изискванията;

- Не са инструктирани и обучени по БХТПБ;

- Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;

- Не са снабдени и не ползват работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

- Са в нетрезво състояние или под въздействие на други упойващи вещества.

Изпълнителят, е длъжен като работодател на натоварените с работата лица, е длъжен да осигури медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №5/20.04.2006г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно ТПО или временно ТПО.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

6.1. При изпълнение на обекта Изпълнителят е длъжен да осигурява условия за предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и да се ограничи рискът за околната среда в резултат на извършване на строителните и монтажните работи, при спазване изискванията на всички приложими нормативните документи за опазване на околната среда.

6.2. Възприетата технология на работа не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

6.3 При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

6.4 Генерираният отпадък от опаковки се събира разделно от Изпълнителя, съгласно изискванията за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

6.5 Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Гаранционният срок на климатичната техника да не е по-малък от 24 мес./двадесет и четири месеца/. Началото на гаранционния срок започва да тече от датата на монтажа с подписване на приемо–предавателен протокол, без забележки за доставката и монтажа на съответната климатична техника.

7.2.  Гаранционната поддръжка на климатичната техника включва:

-   Годишна профилактика.

- При подаден сигнал за възникнала повреда при експлоатацията на климатичните системи,  времето за реакция е до 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала. Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционен ремонт на доставените климатици на място при Възложителя, а само когато това е невъзможно – в сервизната си база. Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали части, както и транспортирането на климатиците от месторазположението при Възложителя до сервизната база и обратно, е за сметка на Изпълнителя.

- Гаранционната поддръжка следва да покрива и труда и резервните части за ремонти при експлоатация на климатичната техника в рамките на гаранционния срок.

--------------------------------------------------------------------------------------------------